GE700

GE700Y031
Ripartitore radio per rilievo consumi termici, con certificazione di conformità alla norma EN 834. Trasmissione di dati Wireless M-Bus a 868 MHz secondo standard OMS. Display a 6 cifre per lettura diretta. Funzionamento a due sensori di temperatura, con commutazione automatica ad un sensore in condizioni critiche di rilievo temperatura. Interfaccia ottica per programmazione/lettura tramite apposita chiavetta di configurazione. Sigillo antimanomissione e allarme smontaggio con memorizzazione data. Memorizzazione giornaliera dei dati, con storico mensile. Alimentazione con batteria al litio, della durata tipicamente di 10 anni. Tipologie d’impianto centralizzato: bitubo/monotubo. Precisione sensori: 1 %. Campo di temperatura di funzionamento (Tmin per inizio conteggio - Tmax) 21÷90 °C. Potenza massima dei radiatori 12500 W. Campo di temperatura di stoccaggio a magazzino 10÷30 °C.

GE700Y033
Ripartitore radio con sensore remoto per rilievo consumi termici, con certificazione di conformità alla norma EN 834. Da impiegare in quelle situazioni installative nelle quali il corpo scaldante è difficilmente accessibile o vi sia spazio insufficiente per il montaggio del ripartitore. In questi casi, ripartitore e sonda possono essere installati separatamente, col il sensore remoto a contatto con la superficie del corpo scaldante. Comprensivo di sonda e kit di fissaggio ripartitore a parete. Idoneo per rilievo consumi termici in convettori. Lunghezza cavo sonda a distanza: 3 m. Trasmissione di dati Wireless M-Bus a 868 MHz secondo standard OMS. Display a 6 cifre per lettura diretta. Funzionamento a due sensori di temperatura, con commutazione automatica ad un sensore in condizioni critiche di rilievo temperatura. Interfaccia ottica per programmazione/lettura tramite apposita chiavetta di configurazione. Sigillo antimanomissione e allarme smontaggio con memorizzazione data. Memorizzazione giornaliera dei dati, con storico mensile. Alimentazione con batteria al litio, della durata tipicamente di 10 anni. Tipologie d’impianto centralizzato: bitubo/monotubo. Precisione sensori: 1 %. Campo di temperatura di funzionamento (Tmin per inizio conteggio - Tmax) 21÷90 °C. Potenza massima dei radiatori 12500 W. Campo di temperatura di stoccaggio a magazzino 10÷30 °C.